3

Объявление об осуществлении закупок услуг 
по сервисному обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования
способом запроса ценовых предложений.

Акционерное общество «Волковгеология» объявляет о проведении закупок услуг способом запроса ценовых предложений по сервисному обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования:
1) Заказчик – АО «Волковгеология». Почтовый адрес – 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 156 «А»; Юридический адрес - 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168;

2) Название закупок – сервисное обслуживание системы вентиляции и кондиционирования.
3) Виды услуг:

1. Холодильная машина, AQUA-SNAP

	№
	Перечень услуг

	1
	Замеры параметров

	
	перепад температур приточного и вытяжного воздуха с конденсатора

	
	перепад температур приточной и вытяжной воды (воздуха) с испарителя

	
	температур испарения и конденсации в фреоновом контуре

	
	температур перегрева и переохлаждения в фреоновом контуре

	
	давления на высокой и низкой линии фреонового контура, дозаправка

	
	рабочих токов электрических компонентов холодильной машины

	2
	Внешний осмотр конденсатора на загрязнение и коррозию, чистка

	3
	Внешний осмотр испарителя на загрязнение и коррозию, чистка

	4
	Проверка качества масла

	5
	Проверка работы и регулировка исполнительных механизмов

	6
	Проверка электрических компонентов: реле, пускозащитной аппаратуры, клемных соединений

	7
	Проверка и регулировка датчиков, термостатов, прессостатов с контролем показаний температуры, давления и параметров регулирования

	8
	Регулировка установок контроллера и пуско-наладочные испытания

	9
	Анализ состава жидкости холодоносителя (этиленгликоль) на пригодность к эксплуатации

	10
	Анализ проведенных замеров, составление дефектной ведомости (при необходимости), устранение дефектов


2. Циркуляционные насосы системы вентиляции и теплового пункта
	№
	Перечень услуг

	1
	Проверка давления гидравлической системы.

	2
	Проверка и чистка водяного фильтра.

	3
	Осмотр водяной помпы на загрязнение, вибрацию и состояние креплений.

	4
	Проверка клемных соединений, проводов и кабеля на отсутствие повреждений.

	5
	Проверка на загрязнение электрических компонентов, реле и пускозащитной аппаратуры.

	6
	Проверка рабочих токов.

	7
	Анализ проведенных замеров, составление дефектной ведомости (при необходимости), устранение дефектов.


3. Центральный кондиционер Приточка Vesa КЦКП 31,5

	№
	Перечень услуг

	1
	Осмотр воздушного жалюзийного клапана на загрязнение, плавность движений и плотность закрытия.

	2
	Проверка работы и наладка исполнительных механизмов.

	3
	Проверка на загрязнение и перепад давления фильтров (чистка, замена при необходимости).

	4
	Проверка на загрязнение и коррозию нагревателя (чистка при необходимости).

	5
	Проверка на загрязнение и коррозию охладителя (чистка при необходимости).

	6
	Проверка клемных соединений, проводов и кабеля на отсутствие повреждений.

	7
	Проверка на загрязнение электрических компонентов, реле и пускозащитной аппаратуры.

	8
	Проверка датчиков, термостатов с контролем показателей температуры и параметров регулирования.

	9
	Измерение пусковых и рабочих токов электрических компонентов центрального кондиционера.

	10
	Чистка и дезактивация дренажной системы.

	11
	Внешний осмотр ротора рекуператора на загрязнение и деформацию, вибрацию, состояние креплений и приводных ремней (чистка при необходимости).

	12
	Анализ проведенных замеров, составление дефектной ведомости (при необходимости), устранение дефектов.


4. Прецизионный кондиционер «STULS» – 2 штуки

	№
	Перечень услуг

	1
	Замеры параметров:

	
	перепад температур приточного и вытяжного воздуха с конденсатора;

	
	перепад температур приточной и вытяжной воды (воздуха) с испарителя;

	
	температур испарения и конденсации в фреоновом контуре;

	
	температур перегрева и переохлаждения в фреоновом контуре;

	
	давления на высокой и низкой линии фреонового контура, дозаправка (при необходимости);

	
	рабочих токов электрических компонентов холодильной машины.

	2
	Внешний осмотр конденсатора на загрязнение и коррозию, чистка (при необходимости).

	3
	Внешний осмотр испарителя на загрязнение и коррозию, чистка (при необходимости).

	4
	Проверка качества масла.

	5
	Проверка работы исполнительных механизмов.

	6
	Проверка электрических компонентов: реле, пускозащитной аппаратуры, клемных соединений.

	7
	Проверка датчиков, термостатов, пресостатов с контролем показаний температуры, давления и параметров регулирования.

	8
	Проверка работы парогенератора (прецизионный кондиционер).

	9
	Анализ проведенных замеров, составление дефектной ведомости (при необходимости), устранение дефектов.     


4) Место оказания услуг – Почтовый адрес – 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168;

5) Срок и условия оказания услуг –  с 01.03.2011 по 31.12.2011 года.
6) Срок и условия оплаты – оплата производится поквартально.

7) Место представления потенциальными поставщиками ценовых пред-ложений – 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, 156 «А» (Ремонтно эксплуатационный участок) с 08 ч.00.мин. до 17 ч. 00 мин., каб.206, тел.(727) 244-39-95; срок начала – 18.02.2011 г.; срок окончания –17ч. 00 мин.  25.02.11 г.;
8) Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями проводится в 8-00 часов 28.02.11 г., по адресу – 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, 156А (Ремонтно эксплуатационный участок), каб.206.
9) Проект договора с указанием существенных условий прилагается.
10) Сумма выделенная для приобретения услуг – 3 960 000 тенге без НДС.
11) Требования к ценовому предложению

1. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики, объем оказываемых услуг;

3) место и сроки, оказания услуг;

4) цену за единицу и общую цену услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами связанными с оказанием услуг;

5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

6) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).

2. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках;

3) наименование закупок услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика. 

Исполнительный директор                                                                                        К.Амиров
Исп.: Калашников А.А.

Тел. 244-85-35 вн. 1579
ДОГОВОР №

о закупке способом из одного источника услуг по сервисному обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования
г. Алматы                                                                                            «____» ________2011 года
Акционерное общество «Волковгеология», созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице___________________________________________., действующего на основании _____________, с одной стороны, и __________________________, созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, с другой стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь п.п. 1) п. 123 и п.п. 1) п. 125 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО ФНБ «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО ФНБ «Самрук-Қазына» от 18 ноября 2009 года, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о закупке из одного источника услуг по сервисному обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования.
1. Определения

В Договоре нижеперечисленные определения будут иметь следующее толкование:
1) Договор – соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное обеими Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) Общая сумма Договора – цена, которая должна быть уплачена Заказчиком Поставщику по Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств по Договору;

3) Услуги – проведение Поставщиком для Заказчика сервисного обслуживания системы вентиляции и кондиционирования.
4) Претензия – уведомление, письмо, направленное одной Стороной другой Стороне в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо Стороной своих обязательств по Договору.
2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по оказанию в срок, обусловленный Договором Услуг по сервисному обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования на объекте Заказчика (город Алматы, ул. Богенбай батыра,168,).

3. Общая сумма договора и порядок оплаты

3.1. Общая сумма Договора составляет _____________________________ тенге.
3.2. Общая сумма Договора обусловлена Сметой затрат Поставщика (Приложение № 1 к Договору, являющееся неотъемлемой его частью).

3.3. Общая сумма Договора в течение срока его действия изменению в сторону увеличения не подлежит.

3.4. Оплата за Услуги осуществляется Заказчиком поквартально.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате Услуги считается выполненным с момента поступления на банковский счет Поставщика всей суммы, указанной в пункте 3.1. Договора.
4. Условия и срок оказания услуги

4.1. Поставщик должен оказывать обусловленные Договором Услуги с _______ до 31 декабря 2011 года в строгом соответствии с техническими требованиями.
4.2. В случае несоответствия результатов оказанных Поставщиком Услуг требованиям, приведенным в пункте 4.1. Договора, в акте приемки-сдачи должна быть отражена соответствующая мотивация с указанием срока для устранения Поставщиком выявленных недостатков в процессе оказанной им Услуги. Этот срок не должен превышать 5 (пять) календарных дней. По результатам устранения Поставщиком выявленных недостатков в процессе оказания Услуги, Сторонами должен быть подписан новый акт приемки-сдачи оказанной Услуги, дата которого будет считаться моментом оказания Исполнителем Услуги в полном объеме.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Передать Заказчику результаты оказанных Услуг в строгом соответствии с условиями Договора;
5.1.2. Передать Заказчику счет-фактуру, а также акт приемки-сдачи оказанных Услуг;
5.1.3. Оказать Заказчику Услуги надлежащего качества;
5.1.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в процессе оказания Услуги.

5.1.5. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения обязательств по Договору отчет, подтверждающий долю казахстанского содержания в закупаемых Заказчиком Услугах.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. При оказании Услуг привлекать третьих лиц в качестве субподрядчиков или пользоваться их услугами, без передачи им своих обязательств по Договору;

5.2.2. Взыскать сумму начисленных неустоек (штрафных санкций) в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по Договору.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Принять результаты оказанной Услуги согласно условиям Договора;
5.3.2. Произвести оплату Услуг согласно условиям Договора;
5.3.3. Обеспечить доступ техническому персоналу Поставщика, на объект, указанный в пункте 2.1. Договора для оказания Услуги;
5.3.4. Предоставить необходимые условия для оказания Поставщиком Услуги: место для размещения оборудования, технического инвентаря, спецодежды, доступ к источникам водоснабжения и канализации, сохранность оборудования и инвентаря Поставщика по окончании рабочего дня на период оказания Услуги.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Осуществлять контроль над ходом и полнотой оказываемых ему Услуг.
6. Гарантии поставщика

6.1. Поставщик гарантирует, что оказанные Услуги будет соответствовать условиям Договора и его предмету.
6.2. Если Поставщик в течение срока, указанного в акте приемки-сдачи оказанных Услуг, не устранит отмеченные недостатки, то Заказчик вправе устранить их путем привлечения третьих лиц за счет Поставщика. 

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Поставщиком срока оказания Услуг, указанного в пункте 4.1. Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения Поставщиком обязательств по Договору, но не более 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, указанных в пункте 3.4. Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения Заказчиком обязательств по Договору, но не более 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора.
7.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от получения результата выполненных Услуг, предоставленного ему Поставщиком на условиях Договора, путем не подписания акта приемки-сдачи Услуг и/или совершения других действий, свидетельствующих о таком отказе, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора и производит оплату фактически оказанной части Услуги.

7.4. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от обязанностей по исполнению всех своих обязательств по Договору, а также от обязанностей возместить убытки, понесенные одной Стороной в результате несоблюдения другой Стороной условий Договора.
8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные обстоятельства, как война, военные действия любого характера, блокада.

8.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору становится невозможным, в соответствии с пунктом 8.1. Договора, должна письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, поставить в известность другую Сторону относительно начала событий форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующими о подобных обстоятельствах и их длительности.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.

8.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможного ущерба.
9. Конфиденциальность

9.1. Содержание Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.

9.2. Стороны обязуются воздерживаться от разглашения содержания Договора без взаимного письменного согласия, кроме случаев, связанных с выполнением требований судебных, правоохранительных, и иных государственных органов, а также случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении документации для выполнения Договора, передаваемая информация ограничивалась строго необходимыми сведениями.

10. Порядок расторжения договора

10.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом противоположную Сторону письменно за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.2. Поставщик, в случае расторжения Договора Заказчиком, в соответствии с пунктом 10.1. Договора, обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о расторжении Договора, возместить пеню, предусмотренную пунктом 7.1. Договора и уплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

10.3. Заказчик, в случае расторжения Договора Поставщиком, в соответствии с пунктом 10.1. Договора, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Поставщика о расторжении Договора, возместить пеню, предусмотренную пунктом 7.2. Договора и уплатить Поставщику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

11. Порядок разрешения споров и разногласий

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.

11.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению по месту нахождения Заказчика в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

12. Изменения и дополнения условий договора

12.1. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в Договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основанием для выбора Поставщика, за исключением уменьшения общей суммы Договора.

13. Прочие условия

13.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Срок действия договора

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года, при этом истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех обязательств по нему.

15. Юридические адреса, банковские

реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:                                                                  ПОСТАВЩИК:   

______________________                                          ______________________

